附件一、

南京财经大学红山学院高淳校区泵房供水设备采购项目技术要求及工程质量要求

1、水泵机组

1.1.投标人所投机组核心部件水泵品牌采用格兰富（Grundfos）、赛莱默（Xylem）、威乐（wilo）、浩卓（Hydroo）。

1.2.材质及加工工艺：水泵进出水段、腔体、叶轮、轴、外筒等主要过水部件采用食品级304（06Cr19Ni10）不锈钢材质、水泵进出口法兰采用食品级不锈钢材质或经过不低于电泳处理的球墨铸铁。水泵叶轮采用激光一次性整体焊接。水泵噪声不低于JB/T 8098《泵的噪声测量与评价方法》标准中的B级。

1.3.水泵电动机能效不低于《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值GB18613》标准二级要求（GB18613-2012新标准）。电机机外壳需有中国能效标识标签。电机品牌限定采用西门子、ABB、格兰富MG电机。

1.4.电动机绝缘等级F级，防护等级为IP55；电机应做减振处理；应有可靠的接地。

1.5.

低区加压设备水泵3用1备，（不锈钢泵）单泵流量不低于187m³/h，扬程不低于70m，功率不低于75KW

高区加压设备水泵3用1备,（不锈钢多级泵）单泵流量不低于40m³/h，扬程不低于85m, 功率不低于22KW

备注：（以上数量及结构按照图纸标注匹配）

2、机组管路及配件、稳流补偿器、气压罐 、底座

2.1.阀门等配件配置：水箱出水口至水泵进水总管应配置闸阀，水泵进水总管至水泵进水口应配置闸阀、橡胶软连接及偏心异径管，水箱应配置磁翻转液位计及排水阀门；水泵出水口至出水总管段应配置：异径管、弯头、橡胶软连接、消声止回阀、闸阀。出水总管上应安装压力变送器及电接点压力表及取水阀门（一线品牌）；（数量及结构按照图纸标注进行）

2.2.阀门等配件配置材料：泵房内所有管材、阀门、挠性接头等应整体全部采用食品级304（06Cr19Ni9）不锈钢材质，连接方式采用法兰连接（数量及结构按照图纸标注进行）。

2.3.配套的不锈钢总程及管件技术要求：

2.3.1.所投产品卫生标准须符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）、《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》标准要求。

2.3.2.不锈钢管材料为食品级304（06Cr19Ni10）及以上等级材料,其管壁厚度≥4mm。

2.4.气压罐：材质采用食品级304（06Cr19Ni9）不锈钢板材，采用隔膜式，选用食品级橡胶，压力罐顶部设置压力表。在气压罐设置检修阀。气压罐每台均应有压力容器检测证明，罐身铭牌应注明：设计压力、容积、生产日期、制造许可证编号。气压罐与管道连接应设置检修闸阀。隔膜气压罐采用SQL1400和SQL800两种规格，PN=1.0Mpa，国标标准。不锈钢板材料为食品级304（06Cr19Ni10）及以上等级材料,其管壁厚度≥5mm.

2.5.橡胶软连接法兰需采用采用食品级304（06Cr19Ni10）或质量更高的不锈钢材质。

2.6.设备进出口阀门采用食品级SUS304（06Cr19Ni10)不锈钢闸阀，止回阀必须采用消声止回阀，材质食品级SUS304（06Cr19Ni10)不锈钢。

3、控制系统（硬件部分）：每套设备必须符合下述要求。

3.1低压元器件：主要电气元件必须选用ABB、西门子或施耐德品牌。

3.2可编程控制器：

3.2.1.可编程控制器要求采用西门子、施耐德或同水泵厂家品牌的专业控制器产品。投标人必须在投标文件中明确说明所选的可编程控制器品牌。

3.2.2.可编程控制器PLC的输入/输出点数在满足招标文件技术及功能要求的基础上，应有预留量,预留量不少于4个AI点，2个AO点，8个DI点，8个DO点；用户程序区容量不低于24KB，数据存储区容量不低于16KB，开关量（0/1）运算执行时间不高于0.15μs。

3.2.3.PLC本体集成以太网口，可实现多台PLC及HMI设备通过交换机组网。

3.2.4.PLC本体自带Micro  SD卡插槽，可实现固件升级、程序传输。

3.2.5.为了便于集成及安装，PLC本体与模块间需插针式连接。

3.2.6.PLC本体能支持信号板扩展，从而实现精准的配置。

3.2.7.每个PLC的输入/输出点数量应满足本招标文件功能。

3.2.8.PLC输入：无水故障、变频故障、超压保护、相序保护、手动变频、报警确认、门禁信号、积水坑液位开关、进线三相电压、进线三相电流、变频器工作频率、压力传感器信号、液位信号、水泵运行信号、水泵手自动信号。

3.2.9.PLC输出：故障报警、无水输出、高水位输出、照明开关、1#泵停止、1#泵变频（随泵数增加）。

3.3.触摸屏：

宜采用屏幕显示清晰，多行数据显示，能自动黑屏屏保，和PLC通讯良好、CCC认证产品。要求采用与PLC同一品牌产品。

3.3.1.显示清晰，与PLC通信良好，屏不小于10寸。

3.3.2.显示内容：各台水泵的状态（变频、工频、休息、故障），设定压力，供水压力及其波动曲线，水箱的液位，设置参数（定时轮换、定点轮换、轮换时间、PID参数调整、水泵机组所用参数设定），故障检测、记录与分析，系统帮助与说明。

4.变频器：

采用专用型水泵控制变频器（当年主流型号），每台泵配置一台变频器，品牌为ABB、西门子等同级品牌，具有符合国际标准和认证(CE、UL等)的要求，并具备多泵控制功能。为保证变频调速系统安全可靠运转，投标人提供的变频器应为国内外知名品牌产品，如西门子、ABB等等同级品牌或不低于上述质量的品牌产品，投标人必须在投标文件中明确说明所选的变频器品牌。对水泵具有缺相，过电压（欠电压）短路等保护。

5.传感器及变送器：

5.1压力变送器：用于出水总管压力测量，泵前压力(仅无负压式)测量。量程根据二次供水泵房实际工艺状况选取，输出4-20mA，压力变送器装三通旋塞。选用瑞士HUBA、美国霍尼韦尔、德国E+H产品或不低于上述质量的品牌产品，投标人必须在投标文件中明确说明所选品牌。

5.2电接点压力表：用于出水总管压力偏离测量，设高、低限，干节点输出。

6.控制柜内装有智能电表。

7.泵房安装技术要求：

7.1中标人负责提供附件项目主要需求中所列设备，现场根据项目施工图纸整套安装。

7.2甲方电源进泵房配电总柜处（由甲方提供），其余泵房内配电总柜与控制柜之间的所有动力电缆由甲方负责；泵房内所有控制电缆（信号线）由中标方负责。

7.3控制柜与设备之间控制线缆（信号线）由供应商提供，预埋时提供图纸。

7.4控制柜电缆、基础、设备基础由甲方负责，中标方提供基础图纸。

7.5甲方预留进出水管1米（含法兰），其余所有设备和安装均有中标单位负责。

泵房内所有管材、阀门、挠性接头等应整体全部采用食品级304（06Cr19Ni9）不锈钢材质，设备以外的管道、管件与阀门连接方式采用不锈钢法兰连接。

7.6每套设备进水总管配置进水总阀。

7.7水箱：水箱板、爬梯、拉筋、人孔及进出水溢流管等必须全部采用食品级304（06Cr19Ni9）不锈钢材质。泵房水箱板材的厚度要求：底板3mm,侧一2.5mm, 侧二2.0mm, , 侧三1.5mm, 顶板1.5mm。

7.7水箱工艺：

7.8.1 水箱内部采用主拉筋和辅助斜拉筋来加强水箱的承压强度。鉴于全校师生生活用水安全和水箱容积较大（公称容积510m³）的客观因素，水箱内部主拉筋和放射状辅助斜拉筋在国家标准的基础上提高1个档次，即：纵向和横向主拉筋采用15mm*50mm*15mm的U型拉筋，厚度采用2.5mm厚的SUS304不锈钢板折成，保证主拉筋和箱体连接处焊缝长度不低于50mm ;斜拉筋采用2.0mm厚度L型拉筋，和箱体及主拉筋的焊缝长度不低于40mm，拉筋连接须采用100mm*50mm拉筋连接板（拉筋等厚）双面上下通焊，确保拉筋连接处不会发生断裂，延长水箱的使用寿命，通过上述技术细节来保证水箱安全性。

7.8.2 水箱应配备进水口、出水口、溢流口、排污口、通气孔、人孔、液位计、预留孔及内外爬梯，水箱内外爬梯采用圆形不锈钢自来水管焊接制作成J型泳池爬梯，提高爬梯的强度和使用的安全性，且水箱爬梯的宽度不得小于400mm，人员能够双脚站立，方便后期人员进入定期进行清洗消毒和检修。

7.8.3 水箱所有管口应采用国标法兰，具体接管安装位置及尺寸按图纸要求及现场状况进行现场开孔焊接

7.8.4 水箱焊接完毕后各坚固件不得有松动，各连接件不得有漏焊、不得有漏件现象。水箱焊缝要饱满，水箱外层焊接表面要光滑、美观、无夹渣、无焊瘤、无气孔、无裂痕，焊接口不能有凹裂、分离现象，水箱内部拉筋均打磨钝化掉毛边毛刺，不得有割手现象。水箱内焊缝需进行火油试漏并进行酸洗钝化处理。水箱的连接口都必须良好的焊接，同时保持垂直，倾斜度不大于1°。

7.8.5 水箱底座需采用热浸锌Q235-A碳素钢槽钢焊接制作，槽钢间距为500mm一根，确保水箱底板受力均匀。

7.9设备隔膜罐不锈钢隔膜罐，型号为SQL1400和SQL800，公称压力1.0mpa.

8.工程量仅供参考，以满足现场施工实际需要及甲方要求为准。

附件二：

项目清单

（包括但不限于以下内容，满足图纸功能要求即为交钥匙工程）

详细配置需求（投标商家须自行核对图纸）

1、变频给水设备（低区加压）

| 序号 | 名 称 | 参照型号/规格 | 数量 | 参照品牌 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢泵 | Q=187m3/h H=70m P=75kw | 4台 | 格兰富、赛莱默、威乐、浩卓 | 水泵过流部件采用全不锈钢SUS304或SUS316材质，低转速，低噪音，寿命长，效率高，节能效果好；水泵机组噪音低，减震降噪措施完善，低噪音水泵；水泵有中国节能产品认证证书。 |
| 2 | 气压罐 | SQL1400-1.0MPa | 1只 | 一线品牌 | 国标，气压罐采用食品级304不锈钢材质。 |
| 3 成 套 附 件 | 不锈钢进水总管 | DN400 | 1套 |  | 国标管道及盲板、法兰等全为304食品级不锈钢。过流部件做酸洗钝化，亚光抛丸处理。 |
|  | 不锈钢出水总管 | DN350 | 1套 |  | 国标管道及盲板、法兰等全为304食品级不锈钢。过流部件做酸洗钝化，亚光抛丸处理。 |
|  | 阀门 | DN150 | 4只 |  | 水泵进水食品级SUS304材质 |
|  | 阀门 | DN150 | 5只 |  | 水泵出水及气压罐出口，食品级SUS304材质 |
|  | 消声止回阀 | DN150 | 4只 |  | 水泵出水，食品级SUS304材质 |
|  | 软接头 | DN150 | 4只 |  | 水泵进水，食品级SUS304材质 |
|  | 软接头 | DN150 | 4只 |  | 水泵出水，食品级SUS304材质 |
|  | 泵组成套 | DN150 | 1套 |  | 进出水支管等，食品级SUS304材质 |
|  | 电接点压力表 | 0-1.6Mpa | 1个 |  |  |
|  | 压力传感器 |  | 1个 |  |  |
|  | 其他附件 |  | 1套 |  | 公共底座、减震垫、支架、盲板等，符合招标要求。 |

2、全变频智能控制柜（低区）

| 序号 | 名 称 | 参照型号/规格 | 数量 | 品牌 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全 变 频 智 能 控 制 柜 | 变频器 | ACS530 | 4台 | ABB、西门子、施耐德、厂家原配、同级品牌 | 电控系统采用供水专用变频控制软硬件技术，整套系统采用西门子、ABB等变频器，内置（或外置）电抗器、 EMC滤波器，具备磁通电流控制和多点U/f控制等性能特性，对水泵具有缺相，过电压（欠电压）短路等保护，变频器。配西门子人机界面，触摸屏不小于10寸，界面能够显示当前供水压力、进水压力、负压指示、水泵工作状态；主要电气元件施耐德、ABB、西门子产品。 水泵出现故障、达到运行时间或是停机再启动时，能自动递次交替水泵运行，可对恢复的故障自动消除，设备恢复正常运行。当进水压力处于负压时，自动停机和报警。故障解除时，设备恢复正常运行。管网爆管失压自动停机功能，设备在管网暴管失压后，能自动停机并报警。管网压力达到压力上限值(水泵自动或是手动运行)，设备能自动停机并报警，故障解除后，设备能自动运行。 |
|  | PLC | S7-200 smart | 1套 |  |  |
|  | 模拟量模块 | AM06 | 1套 |  |  |
|  | 通信口 | SB CM01 | 1套 |  |  |
|  | 触摸屏 | 1000IE | 全套 |  |  |
|  | 电能表 | PM2125C | 1块 |  |  |
|  | 开关电源 | ABL2REM24015K | 全套 |  |  |
|  | 压力传感器 | 1.6Mpa | 全套 |  |  |
|  | 空气开关 | EZD | 全套 |  |  |
|  | 断路器 | IC65N | 全套 |  |  |
|  | 交流接触器 | LC1 | 全套 |  |  |
|  | 中间继电器 | RXM | 全套 |  |  |
|  | 热继电器 | LRD | 全套 |  |  |
|  | 指示灯 | XB2B | 全套 |  |  |
|  | 柜体及附件 | 防护等级IP55 | 1台 | 冷轧钢 |  |

3、变频给水设备（高区加压）

| 序号 | 名 称 | 参照型号/规格 | 数量 | 参照 品牌 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全不锈钢多级泵 | Q=40m3/h H=85m P=22kw | 4台 | 格兰富、赛莱默、威乐、 浩卓 | 水泵过流部件采用全不锈钢SUS304材质，低转速，低噪音，寿命长，效率高，节能效果好；水泵机组噪音低，减震降噪措施完善，低噪音水泵；水泵有中国节能产品认证证书。 |
| 2 | 气压罐 | SQL800-1.0MPa | 1只 | 一线品牌 | 国标，气压罐采用食品级304不锈钢材质。 |
| 3 成 套 附 件 | 不锈钢进水总管 | DN200 | 1套 |  | 国标 管道及盲板、法兰等全为304食品级不锈钢。过流部件做酸洗钝化，亚光抛丸处理。 |
|  | 不锈钢出水总管 | DN200 | 1套 |  | 国标 管道及盲板、法兰等全为304食品级不锈钢。过流部件做酸洗钝化，亚光抛丸处理。 |
|  | 阀门 | DN80 | 4只 |  | 水泵进水，食品级SUS304材质 |
|  | 阀门 | DN80 | 4只 |  | 水泵出水，食品级SUS304材质 |
|  | 阀门 | DN80 | 1只 |  | 气压罐出口，食品级SUS304材质 |
|  | 消声止回阀 | DN80 | 4只 |  | 水泵出水，食品级SUS304材质 |
|  | 软接头 | DN80 | 4只 |  | 水泵进水，食品级SUS304材质 |
|  | 软接头 | DN80 | 4只 |  | 水泵出水，食品级SUS304材质 |
|  | 泵组成套 | DN80 | 1套 |  | 进出水支管等，食品级SUS304材质 |
|  | 电接点压力表 | 0-1.6Mpa | 1个 |  | 优质 |
|  | 压力传感器 |  | 1个 |  | 优质 |
|  | 其他附件 |  | 1套 |  | 公共底座、减震垫、支架、盲板等，符合招标要求。 |
| 4水质 采样点 | 不锈钢水嘴 | DN15 | 2只 |  | SUS304 |
|  | 不锈钢球阀 | DN15 | 2只 |  | SUS304 |

4、全变频智能控制柜（高区）

| 序号 | 名 称 | 参照型号/规格 | 数量 | 参照品牌 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全 变 频 智 能 控 制 柜 | 变频器 | ACS530 | 4台 | ABB、西门子、施耐德、厂家原配、同级品牌 | 电控系统采用供水专用变频控制软硬件技术，整套系统采用西门子、ABB等变频器，内置（或外置）电抗器、 EMC滤波器，具备磁通电流控制和多点U/f控制等性能特性，对水泵具有缺相，过电压（欠电压）短路等保护，变频器。配西门子人机界面，触摸屏不小于10寸，界面能够显示当前供水压力、进水压力、负压指示、水泵工作状态；主要电气元件施耐德、ABB、西门子产品。 水泵出现故障、达到运行时间或是停机再启动时，能自动递次交替水泵运行，可对恢复的故障自动消除，设备恢复正常运行。当进水压力处于负压时，自动停机和报警。故障解除时，设备恢复正常运行。管网爆管失压自动停机功能，设备在管网暴管失压后，能自动停机并报警。管网压力达到压力上限值(水泵自动或是手动运行)，设备能自动停机并报警，故障解除后，设备能自动运行。 |
|  | PLC | S7-200 smart | 1套 |  |  |
|  | 模拟量模块 | AM06 | 1套 |  |  |
|  | 通信口 | SB CM01 | 1套 |  |  |
|  | 触摸屏 | 1000IE | 全套 |  |  |
|  | 电能表 | PM2125C | 1块 |  |  |
|  | 开关电源 | ABL2REM24015K | 全套 |  |  |
|  | 压力传感器 | 1.6Mpa | 全套 |  |  |
|  | 空气开关 | EZD | 全套 |  |  |
|  | 断路器 | IC65N | 全套 |  |  |
|  | 交流接触器 | LC1 | 全套 |  |  |
|  | 中间继电器 | RXM | 全套 |  |  |
|  | 热继电器 | LRD | 全套 |  |  |
|  | 指示灯 | XB2B | 全套 |  |  |
|  | 柜体及附件 | 防护等级IP55 | 1台 | 冷轧钢 |  |

5、水箱

| 序号 | 名 称 | 型号/规格 |  | 数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 510T 生 活 水 箱 | 34m*6m*2.5m |  | 2座 | SUS304不锈钢，底板3.0mm,侧一2.5mm, 侧二2.0mm, 侧三1.5mm, 顶板1.5mm |
|  |  | 国标冷轧热镀锌10#槽钢底座 |  | 1批 | Q235 |
|  |  | 磁翻板液位计 | 2.5m | 2只 | 过流部件为不锈钢304材质 |
|  |  | 投入式电子水位计 | TRS | 2只 | 与水泵控制柜联动 |
|  |  | 紫外线消毒器 | LCW-II-U(S)600-000, N=7.5KW | 2套 | 过流部件为不锈钢SUS304 |
|  |  | 紫外线消毒器 | RZ-YV2-LS125, N=1.5KW | 2套 | 过流部件为不锈钢SUS304 |
|  |  | 自洁消毒器及配套管路 | CF-G-400g，P=8kw | 2台 | 每座水箱1台自洁消毒器，配套管路为DN150不锈钢管 |
|  |  | 旋流防止器 | / | 2只 | 配套DN400吸水管 |
|  |  | 旋流防止器 | / | 2只 | 配套DN200吸水管 |
|  |  | 放空阀门 | DN150 | 2只 | SUS304 |
|  |  | 其他附件 | / | 1套 | 人孔、进出水管口及法兰、溢流、放空管口及法兰、透气孔、内外爬梯等，符合招标要求。 |

6、泵房安装

| 泵房安装材料表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安装部位 | 名称 | 连接方式 | 型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 低区设备出水部分 | 不锈钢管 | 焊接 | DN350 | 304不锈钢 | 米 | 47.6 |  |  | 至出泵房0.5米 |
| 2 |  | 闸阀 | 法兰式 | DN350*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 3 |  |  |  |
| 3 |  | 弯头 | 焊接 | DN350 | 304不锈钢 | 只 | 9 |  |  |  |
| 4 |  | 三通 | 焊接 | DN350 | 304不锈钢 | 只 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 法兰 | 焊接 | DN350*1.6 | 304不锈钢 | 片 | 8 |  |  |  |
| 6 | 低区设备进水部分 | 不锈钢管 | 焊接 | DN400 | 304不锈钢 | 米 | 16 |  |  |  |
| 7 |  | 闸阀 | 法兰式 | DN400*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 6 |  |  |  |
| 8 |  | 三通 | 焊接 | DN400 | 304不锈钢 | 只 | 4 |  |  |  |
| 9 |  | 三通 | 焊接 | DN400*150 | 304不锈钢 | 只 | 4 |  |  |  |
| 10 |  | 弯头 | 焊接 | DN400 | 304不锈钢 | 只 | 6 |  |  |  |
| 11 |  | 法兰 | 焊接 | DN400*1.6 | 304不锈钢 | 片 | 10 |  |  |  |
| 12 | 高区设备出水部分 | 不锈钢管 | 焊接 | DN300 | 304不锈钢 | 米 | 13 |  |  | 至出泵房0.5米 |
| 13 |  | 闸阀 | 法兰式 | DN200*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 3 |  |  |  |
| 14 |  | 弯头 | 焊接 | DN200*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 3 |  |  |  |
| 15 |  | 法兰 | 焊接 | DN200*1.6 | 304不锈钢 | 片 | 3 |  |  |  |
| 16 | 高区设备进水部分 | 不锈钢管 | 焊接 | DN200 | 304不锈钢 | 米 | 11 |  |  |  |
| 17 |  | 闸阀 | 法兰式 | DN200*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 6 |  |  |  |
| 18 |  | 三通 | 焊接 | DN200 | 304不锈钢 | 只 | 4 |  |  |  |
| 19 |  | 三通 | 焊接 | DN200*80 | 304不锈钢 | 只 | 4 |  |  |  |
| 20 |  | 弯头 | 焊接 | DN200 | 304不锈钢 | 只 | 6 |  |  |  |
| 21 |  | 法兰 | 焊接 | DN200*1.6 | 304不锈钢 | 片 | 10 |  |  |  |
| 22 | 水箱进水部分 | 不锈钢管 | 焊接 | DN200 | 304不锈钢 | 米 | 20 |  |  | 至泵房内进水支管阀门 |
| 23 |  | 闸阀 | 法兰式 | DN200*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 2 |  |  |  |
| 24 |  | 过滤器 | 法兰式 | DN200*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 2 |  |  |  |
| 25 |  | 弯头 | 焊接 | DN200*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 6 |  |  |  |
| 26 |  | 水表 | 法兰式 | DN200*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 2 |  |  |  |
| 27 |  | 遥控浮球阀 | 法兰式 | DN200*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 2 |  |  |  |
| 28 |  | 法兰 | 焊接 | DN200*1.6 | 304不锈钢 | 片 | 8 |  |  |  |
| 29 |  | 不锈钢管及配件 | 焊接 | DN15 | 304不锈钢 | 套 | 2 |  |  | 遥控浮球阀旁通 |
| 30 | 水箱溢流排污部分 | 不锈钢管 | 焊接 | DN250 | 304不锈钢 | 米 | 12 |  |  | 溢流至泵房排水沟 |
| 31 |  | 不锈钢管 | 焊接 | DN150 | 304不锈钢 | 米 | 6 |  |  | 排水至泵房排水沟 |
| 32 |  | 弯头 | 焊接 | DN250*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 2 |  |  |  |
| 33 |  | 弯头 | 焊接 | DN150*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 4 |  |  |  |
| 34 |  | 法兰 | 焊接 | DN250*1.6 | 304不锈钢 | 片 | 2 |  |  |  |
| 35 |  | 法兰 | 焊接 | DN150*1.6 | 304不锈钢 | 片 | 2 |  |  |  |
| 36 |  | 闸阀 | 法兰式 | DN150*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 2 |  |  |  |
| 37 | 水箱自洁消毒器部分 | 不锈钢管 | 焊接 | DN150 | 304不锈钢 | 米 | 76 |  |  |  |
| 38 |  | 弯头 | 焊接 | DN150*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 10 |  |  |  |
| 39 |  | 法兰 | 焊接 | DN150*1.6 | 304不锈钢 | 片 | 8 |  |  |  |
| 40 |  | 闸阀 | 法兰式 | DN150*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 2 |  |  |  |
| 41 | 其他 | 螺丝 |  | M27*120 | 201不锈钢 | 套 | 160 |  |  |  |
| 42 |  | 螺丝 |  | M24*120 | 201不锈钢 | 套 | 128 |  |  |  |
| 43 |  | 螺丝 |  | M22*100 | 201不锈钢 | 套 | 24 |  |  |  |
| 44 |  | 螺丝 |  | M20*100 | 201不锈钢 | 套 | 252 |  |  |  |
| 45 |  | 螺丝 |  | M20*800 | 201不锈钢 | 套 | 80 |  |  |  |
| 46 |  | 支架/槽钢 | 焊接 | 10# | 镀锌 | 米 | 36 |  |  |  |
| 47 |  | 支架/角钢 | 焊接 | 5# | 镀锌 | 米 | 120 |  |  |  |
| 48 |  | 橡胶垫 |  |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 49 |  | 膨胀螺丝 |  |  | 镀锌 | 批 | 1 |  |  |  |

附件三：

廉 政 承 诺 书

甲方：

乙方：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华投资集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、帐外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在帐外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

第七条 本承诺书一式四份，甲乙双方各持两份。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：

委托代理人：                         委托代理人：

项目负责人：                         项目负责人：

监督电话：15005518562                监督电话：

15105517727

监督邮箱：xhjtdc@xhgroup.cn          监督邮箱：

xh@xhgroup.cn

备注：各单位在使用《廉政承诺书》时，不得删改落款签署部分的项目，不得删改监督电话号码和督查邮箱。

附件四、投标文件主要格式

## 1、商务标：

## （一）商务标书

项目采购招标

投  标  文  件

招标编号：

项 目 名 称：

投标文件内容：              商务标

投   标   人：            （盖公章）

法定代表人：

或 代 理 人：            （签字、盖章）

日  期：       年      月     日

（一）投标单位一览表

| 客户名称(单位全称） |  |
| --- | --- |
| 公司经营地址 |  |
| 公司成立日期 |  |
| 注册资金 |  |
| 营业执照复印件是否提供 |  |
| 法人代表姓名 |  |
| 业务经理姓名 |  |
| 业务经理联系方式 |  |
| 产品总报价 |  |
| 产品供货周期 |  |
| 产品质保期 |  |
| 年产值/营业额 |  |
| 主营业务范围 |  |
| 企业类型 | 生产型企业 贸易型 集成商 |
| 来源或推荐人 |  |
| 来源或推荐人联系方式 |  |
| 类似项目案例 |  |

XXXX单位盖章

2021年X月X日

（二）营业执照复印件

（三）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年                月               日

经营期限：

姓    名：              性别：            年龄：              职务：

系                               的法定代表人。

特此证明。

投标人：

日  期：       年       月      日

（四）投标授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托  （单位名称）   的    （姓名）同志为我公司的合法代理人，就        （项目名称）的投标，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：           （签字）性别：            年龄：

身份证号码：                            职务：

投  标  人：                               （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

（五）投标函

致：南京财经大学红山学院

1、根据贵方的                 项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等相关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件、招标答疑及其他有关文件后；我方愿以投标函的报价完成招标文件要求的全部内容，不再计取任何其他费用。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标报价不得低于企业个别成本有关规定我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证按          日历天供货周期完成合同约定的全部产品的供应，并通过招标人的验收。

4、一旦我方中标，我方保证产品质量达到  国家及行业相关质量要求的    质量等级。

5、一旦我方中标，我方保证在规定时间内按照招标文件中的《合同条款》由我方法定代表人亲自签订合同，认真履行合同和其他各项承诺。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和并投标文件以及招标文件、招标答疑、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分，投标函附录附后。

投标人：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：              电话：            传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：      年     月     日

投标人签字盖章：

（六）投标报价

1、投  标  总  报  价

投标单位:

项目名称：

水泵品牌：

| 序号 | 品名 | 规格型号、参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频给水设备（低区加压） |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 全变频智能控制柜（低区） |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 变频给水设备（高区加压） |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 全变频智能控制柜（高区） |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 510吨生活水箱 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 泵房安装及材料 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 全部总价（人民币）大写： 元整 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：甲方保留分包采购的权利。 |  |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：                           （盖章）

法定代表人：                           (签字并盖章)

编制日期：

2、投标清单及分项报价：

（1）变频给水设备（低区加压）

| 序号 | 名 称 | 规格型号/ | 品牌 | 数量 | 单价 | 合计 | 技术偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全不锈钢泵 | Q=187m3/h H=70m P=75kw |  | 4台 |  |  |  |
| 2 | 气压罐 | SQL400-1.0MPa |  | 1只 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢进水总管 | DN400 |  | 1套 |  |  |  |
|  | 不锈钢出水总管 | DN350 |  | 1套 |  |  |  |
|  | 阀门 | DN150 |  | 4只 |  |  |  |
|  | 阀门 | DN150 |  | 5只 |  |  |  |
|  | 消声止回阀 | DN150 |  | 4只 |  |  |  |
|  | 软接头 | DN150 |  | 4只 |  |  |  |
|  | 软接头 | DN150 |  | 4只 |  |  |  |
|  | 泵组成套 | DN150 |  | 1套 |  |  |  |
|  | 电接点压力表 | 0-1.6Mpa |  | 1个 |  |  |  |
|  | 压力传感器 |  |  | 1个 |  |  |  |
|  | 其他附件 |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 总 价 |  | 大 写： 元 整 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 请按照自己所报品牌、规格型号，进行细分报价，技术是否存在偏离，在技术偏离栏中备注。 |  |  |  |  |  |  |

（2）全变频智能控制柜（低区）

| 项目 | 名 称 | 参照型号/规格 | 品牌 | 数量 | 单价 | 合计 | 技术是否与要求偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全 变 频 智 能 控 制 柜 | 变频器 | ACS530 |  | 4台 |  |  |  |
|  | PLC | S7-200 smart |  | 1套 |  |  |  |
|  | 模拟量模块 | AM06 |  | 1套 |  |  |  |
|  | 通信口 | SB CM01 |  | 1套 |  |  |  |
|  | 触摸屏 | 1000IE |  | 全套 |  |  |  |
|  | 电能表 | PM2125C |  | 1块 |  |  |  |
|  | 开关电源 | ABL2REM24015K |  | 全套 |  |  |  |
|  | 压力传感器 | 1.6Mpa |  | 全套 |  |  |  |
|  | 空气开关 | EZD |  | 全套 |  |  |  |
|  | 断路器 | IC65N |  | 全套 |  |  |  |
|  | 交流接触器 | LC1 |  | 全套 |  |  |  |
|  | 中间继电器 | RXM |  | 全套 |  |  |  |
|  | 热继电器 | LRD |  | 全套 |  |  |  |
|  | 指示灯 | XB2B |  | 全套 |  |  |  |
|  | 柜体及附件 | 防护等级IP55 |  | 1台 |  |  |  |
| 总 价 |  | 大 写： 元 整 （￥ 元） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 请按照自己品牌、规格型号可以调整，进行细分报价，技术是否存在偏离，在技术偏离栏中备注。 |  |  |  |  |  |

（3）变频给水设备（高区加压）

| 序号 | 名 称 | 型号/规格 | 品牌 | 数量 | 单价 | 合计 | 技术是否与要求偏离 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全不锈钢多级泵 | Q=40m3/h H=85m P=22kw |  | 4台 |  |  |  |  |
| 2 | 气压罐 | SQL800-1.0MPa |  | 1只 |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢进水总管 | DN200 |  | 1套 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢出水总管 | DN200 |  | 1套 |  |  |  |  |
|  | 阀门 | DN80 |  | 4只 |  |  |  |  |
|  | 阀门 | DN80 |  | 4只 |  |  |  |  |
|  | 阀门 | DN80 |  | 1只 |  |  |  |  |
|  | 消声止回阀 | DN80 |  | 4只 |  |  |  |  |
|  | 软接头 | DN80 |  | 4只 |  |  |  |  |
|  | 软接头 | DN80 |  | 4只 |  |  |  |  |
|  | 泵组成套 | DN80 |  | 1套 |  |  |  |  |
|  | 电接点压力表 | 0-1.6Mpa |  | 1个 |  |  |  |  |
|  | 压力传感器 |  |  | 1个 |  |  |  |  |
|  | 其他附件 |  |  | 1套 |  |  |  |
| 4水质采样点 | 不锈钢水嘴 | DN15 |  | 2只 |  |  |  |
|  | 不锈钢球阀 | DN15 |  | 2只 |  |  |  |
| 总 价 |  | 大 写： 元 整 （￥ 元） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 请按照自己品牌、规格型号，进行细分报价，技术是否存在偏离，在技术偏离栏中备注。 |  |  |  |  |  |

（4）全变频智能控制柜（高区）

| 项目 | 名 称 | 参照型号/规格 | 品牌 | 数量 | 单价 | 合计 | 技术是否与要求偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全 变 频 智 能 控 制 柜 | 变频器 | ACS530 |  | 4台 |  |  |  |
|  | PLC | S7-200 smart |  | 1套 |  |  |  |
|  | 模拟量模块 | AM06 |  | 1套 |  |  |  |
|  | 通信口 | SB CM01 |  | 1套 |  |  |  |
|  | 触摸屏 | 1000IE |  | 全套 |  |  |  |
|  | 电能表 | PM2125C |  | 1块 |  |  |  |
|  | 开关电源 | ABL2REM24015K |  | 全套 |  |  |  |
|  | 压力传感器 | 1.6Mpa |  | 全套 |  |  |  |
|  | 空气开关 | EZD |  | 全套 |  |  |  |
|  | 断路器 | IC65N |  | 全套 |  |  |  |
|  | 交流接触器 | LC1 |  | 全套 |  |  |  |
|  | 中间继电器 | RXM |  | 全套 |  |  |  |
|  | 热继电器 | LRD |  | 全套 |  |  |  |
|  | 指示灯 | XB2B |  | 全套 |  |  |  |
|  | 柜体及附件 | 防护等级IP55 | 1台 | 冷轧钢 |  |  |  |
| 总 价 |  | 大 写： 元 整 （￥ 元） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 请按照自己品牌、规格型号可以调整，进行细分报价，技术是否存在偏离，在技术偏离栏中备注。 |  |  |  |  |  |

（5）水箱

| 项目 | 名 称 | 参照型号/规格 | 品牌 | 数量 | 单价 | 合计 | 技术是否与要求偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 510T生 活 水 箱 | 水箱 | 34m*6m*2.5m |  | 2座 |  |  |  |
|  | 槽钢底座 | 国标冷轧热镀锌10#槽钢Q235 |  | 1批 |  |  |  |
|  | 磁翻板液位计 |  |  | 2套 |  |  |  |
|  | 电子水位计 | TRS |  | 2套 |  |  |  |
|  | 紫外线消毒器 | LCW-II-U(S)600-000,N=7.5KW |  | 2套 |  |  |  |
|  | 紫外线消毒器 | RZ-YV2-LS125, N=1.5KW |  | 2套 |  |  |  |
|  | 自洁消毒器及配套管路 | CF-G-400g，P=8kw配套管路为DN150不锈钢管 |  | 2套 |  |  |  |
|  | 旋流防止器 | 配套DN400吸水管 |  | 2套 |  |  |  |
|  | 旋流防止器 | 配套DN200吸水管 |  | 2套 |  |  |  |
|  | 放空阀门 | DN150，SUS304 |  | 2套 |  |  |  |
|  | 其他附件 | 透气孔，进、出、溢、排水管口及法兰、内外爬梯，等符合招标要求 |  | 2套 |  |  |  |
| 总 价 |  | 大 写： 元 整 （￥ 元） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 请按照自己品牌、规格型号可以调整，进行细分报价，技术是否存在偏离，在技术偏离栏中备注。 |  |  |  |  |  |

（6）泵房安装及材料

| 泵房安装材料表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安装部位 | 名称 | 连接方式 | 型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 低区设备出水部分 | 不锈钢管 | 焊接 | DN350 | 304不锈钢 | 米 | 47.6 |  |  | 至出泵房0.5米 |
| 2 |  | 闸阀 | 法兰式 | DN350*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 3 |  |  |  |
| 3 |  | 弯头 | 焊接 | DN350 | 304不锈钢 | 只 | 9 |  |  |  |
| 4 |  | 三通 | 焊接 | DN350 | 304不锈钢 | 只 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 法兰 | 焊接 | DN350*1.6 | 304不锈钢 | 片 | 8 |  |  |  |
| 6 | 低区设备进水部分 | 不锈钢管 | 焊接 | DN400 | 304不锈钢 | 米 | 16 |  |  |  |
| 7 |  | 闸阀 | 法兰式 | DN400*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 6 |  |  |  |
| 8 |  | 三通 | 焊接 | DN400 | 304不锈钢 | 只 | 4 |  |  |  |
| 9 |  | 三通 | 焊接 | DN400*150 | 304不锈钢 | 只 | 4 |  |  |  |
| 10 |  | 弯头 | 焊接 | DN400 | 304不锈钢 | 只 | 6 |  |  |  |
| 11 |  | 法兰 | 焊接 | DN400*1.6 | 304不锈钢 | 片 | 10 |  |  |  |
| 12 | 高区设备出水部分 | 不锈钢管 | 焊接 | DN300 | 304不锈钢 | 米 | 13 |  |  | 至出泵房0.5米 |
| 13 |  | 闸阀 | 法兰式 | DN200*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 3 |  |  |  |
| 14 |  | 弯头 | 焊接 | DN200*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 3 |  |  |  |
| 15 |  | 法兰 | 焊接 | DN200*1.6 | 304不锈钢 | 片 | 3 |  |  |  |
| 16 | 高区设备进水部分 | 不锈钢管 | 焊接 | DN200 | 304不锈钢 | 米 | 11 |  |  |  |
| 17 |  | 闸阀 | 法兰式 | DN200*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 6 |  |  |  |
| 18 |  | 三通 | 焊接 | DN200 | 304不锈钢 | 只 | 4 |  |  |  |
| 19 |  | 三通 | 焊接 | DN200*80 | 304不锈钢 | 只 | 4 |  |  |  |
| 20 |  | 弯头 | 焊接 | DN200 | 304不锈钢 | 只 | 6 |  |  |  |
| 21 |  | 法兰 | 焊接 | DN200*1.6 | 304不锈钢 | 片 | 10 |  |  |  |
| 22 | 水箱进水部分 | 不锈钢管 | 焊接 | DN200 | 304不锈钢 | 米 | 20 |  |  | 至泵房内进水支管阀门 |
| 23 |  | 闸阀 | 法兰式 | DN200*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 2 |  |  |  |
| 24 |  | 过滤器 | 法兰式 | DN200*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 2 |  |  |  |
| 25 |  | 弯头 | 焊接 | DN200*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 6 |  |  |  |
| 26 |  | 水表 | 法兰式 | DN200*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 2 |  |  |  |
| 27 |  | 遥控浮球阀 | 法兰式 | DN200*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 2 |  |  |  |
| 28 |  | 法兰 | 焊接 | DN200*1.6 | 304不锈钢 | 片 | 8 |  |  |  |
| 29 |  | 不锈钢管及配件 | 焊接 | DN15 | 304不锈钢 | 套 | 2 |  |  | 遥控浮球阀旁通 |
| 30 | 水箱溢流排污部分 | 不锈钢管 | 焊接 | DN250 | 304不锈钢 | 米 | 12 |  |  | 溢流至泵房排水沟 |
| 31 |  | 不锈钢管 | 焊接 | DN150 | 304不锈钢 | 米 | 6 |  |  | 排水至泵房排水沟 |
| 32 |  | 弯头 | 焊接 | DN250*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 2 |  |  |  |
| 33 |  | 弯头 | 焊接 | DN150*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 4 |  |  |  |
| 34 |  | 法兰 | 焊接 | DN250*1.6 | 304不锈钢 | 片 | 2 |  |  |  |
| 35 |  | 法兰 | 焊接 | DN150*1.6 | 304不锈钢 | 片 | 2 |  |  |  |
| 36 |  | 闸阀 | 法兰式 | DN150*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 2 |  |  |  |
| 37 | 水箱自洁消毒器部分 | 不锈钢管 | 焊接 | DN150 | 304不锈钢 | 米 | 76 |  |  |  |
| 38 |  | 弯头 | 焊接 | DN150*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 10 |  |  |  |
| 39 |  | 法兰 | 焊接 | DN150*1.6 | 304不锈钢 | 片 | 8 |  |  |  |
| 40 |  | 闸阀 | 法兰式 | DN150*1.6 | 304不锈钢 | 只 | 2 |  |  |  |
| 41 | 其他 | 螺丝 |  | M27*120 | 201不锈钢 | 套 | 160 |  |  |  |
| 42 |  | 螺丝 |  | M24*120 | 201不锈钢 | 套 | 128 |  |  |  |
| 43 |  | 螺丝 |  | M22*100 | 201不锈钢 | 套 | 24 |  |  |  |
| 44 |  | 螺丝 |  | M20*100 | 201不锈钢 | 套 | 252 |  |  |  |
| 45 |  | 螺丝 |  | M20*800 | 201不锈钢 | 套 | 80 |  |  |  |
| 46 |  | 支架/槽钢 | 焊接 | 10# | 镀锌 | 米 | 36 |  |  |  |
| 47 |  | 支架/角钢 | 焊接 | 5# | 镀锌 | 米 | 120 |  |  |  |
| 48 |  | 橡胶垫 |  |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 49 |  | 膨胀螺丝 |  |  | 镀锌 | 批 | 1 |  |  |  |
| 总 价 |  |  | 大 写： 元 整 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

3、投标报价说明

1、本报价依据本项目投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2、产品报价表报价包含产品价格、运输、保险、税费、装卸，施工等全部费用，除非另有约定，招标人为履行本项目产品采购无需支付其他任何款项、费用。

3、本工程分项报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在其他单价或合价之中。

4、本报价的币种为 人民币 。

5、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

（七）项目建设管理及技术人员配置一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 岗位职责 | 联系方式 | 身份证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 2 |  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

（八）工程施工承包承诺书

工程施工承包承诺书

致：

我公司有幸参与                                  工程施工，为确保履行合同约定，我公司就有关事项做出如下承诺：

一、质量承诺：

单位工程达到合同约定的质量标准，不奖不罚，达不到合同约定的质量标准，我方向甲方支付占合同价款的百分之五违约金；我方还应承担因工程质量问题而引起的甲方的各项经济损失。

二、工程形象进度承诺：

我方接到开工令     日历天完成合同约定的全部工程量并通过竣工验收、备案。

三、 在本项目任职的项目经理承诺：

本工程由我方        项目经理负责，不转包，不分包。

四、对甲方供应的材料设备品种、单价及结算方式和合同内甲方另行发包工程我方均表示接受。

- 现场文明施工承诺：

1、执行甲乙方双方签定的工程施工管理协议中的相关规定，遵守甲方的工程项目作业指导书及工程管理规定。

2、我方施工平面布置、暂设用房、临时用水、用电管线架设均应报甲方批准，服从甲方统一安排。

3、对由甲方另行发包的工程，在交叉施工时，我方予以积极配合，听从甲方的协调与指挥。

六、上述各项承诺条款与施工合同具有同等法律效力，如与施工合同其他条款有抵触的，以对甲方有利者的为准。

七、本承诺生效和终止时间与施工合同相同。

承诺人（乙方）：

法定代表人：

项目经理：

年  月  日

（九）施工安全责任承诺书

致：

为确保                           工程安全施工，我公司就有关安全责任做出如下承诺：

一、承诺在项目履约期间，严格按依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的内容和甲方要求，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从甲方和监理单位的日常管理和检查

二、承诺设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，及时向甲方和监理单位报告。对违章指挥、违章操作的立即制止。

三、承诺对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证施工人员不违反甲方管理规定和国家法律法规。

四、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，上岗作业。

五、在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对于危险性较大的分部分项工程，按照国家和省、市有关规章进行专项施工方案的编制、审查和专家论证，符合要求后组织实施。

六、建设工程施工前，负责项目管理的技术人员对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行详细说明，并由双方签字确认。

七、在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，做好现场防护。

八、将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等符合卫生标准。不在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

九、对因建筑工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取专项防护措施。遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。在城市市区内的建设工程，对施工现场实行封闭围挡。

十、在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

十一、向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

十二、作业人员遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

十三、采购、租赁具有生产（制造）许可证、产品合格证的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，并在进入施工现场前进行查验。施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件安排专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

十四、在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，组织有关单位进行验收，或委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，验收合格后使用。

十五、承诺将本单位特种作业人员证件和施工人员身份证复印件甲方备案。

十六、承诺文明施工，保证现场不出现安全事故、消防事故和工伤事故，设立现场安全负责人，向甲方和相关部门解释施工消防、安全工作保障情况及施工方案实施情况，保证施工人员和第三方人员、财产安全。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，施工方承诺完全负责。

十七、承诺施工人员自觉遵守甲方管理规定，如发生人为的不安全行为，危及人身、财产安全的，必须无条件立即整改，并接受甲方和监理单位的检查监督。

十八、承诺甲方和监理单位发现有重大不安全因素时，随时有权要求停工整改，不得继续违章操作强行施工。

十九、承诺造成人员、财产损失的，照损失程度全额赔偿，并接受甲方视情节作出的1000-10000元每次的违约金处理。

二十、承诺项目履约期间发生任何安全责任事故，我方愿承担一切责任。

承诺单位：                      （签字、盖章）

## 2、 技术标格式

## （一）技术标书

封面格式

项目采购招标

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：    	   投标文件技术标

投 标 人：                            （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字、盖章）

日   期  ：    年    月    日

（二）技术标制作内容要求（不含任何价格的内容）

1.1 企业简介（包括组织机构、生产能力、生产设备清单、产品清单、厂房地址及面积、员工结构及数量等），须标明生产工厂是租赁还是购买；

1.2 经年审合格的营业执照（三证合一）复印件；

1.3 业务联系人身份证复印件及法人签章的授权委托书；

1.4 产品图片及参数详细介绍；

1.5 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录及证明材料

1.6 售后服务承诺书；

1.7 供货周期承诺书（时间推进表）；

1.8 近三年主要业绩（同类项目的案例合同复印件≥3份）；

1.9 生产厂家授权书；

1.10 提供生产许可证、质量体系认证、产品质量检测证书等资质证明文件；

1.11 招标文件中要求提供的其他相关资料及招标人认为需要提供的其他材料。

2.2、项目管理机构配备情况：

2.2.1项目管理机构配备情况表；

2.2.2现场负责人简历表、业绩表；

2.2.3项目管理团队履历表及岗位证书复印件；

2.3、投标人的业绩材料和招标人认为需要提供的其他资料；

2.4、施工组织设计部分必须符合国家相关规定（但不限于）：

（1）各分部分项工程的主要施工方案与技术措施；

（2）确保工程质量管理体系与措施；

（3）确保安全生产、文明施工管理体系与措施；

（4）确保工程进度计划及技术组织措施（附施工进度表或工期网络图）；

（5）资源配备计划；

（6）施工现场平面布置图等；

（7）有必要说明的其他内容。

2.5、临时用水及用电量计划；

（三）其他资料

## （四）附件： 投标保证金退还申请

：

我公司参与贵公司                        工程的投标，因我公司未中标，现申请退还投标保证金人民币          （￥：     元），望予以办理，并请将所退款项付至以下帐号。

开户名称：

开 户 行：

帐    号：

公司（公章）

日  期：